## RPS 1
| ČESKOMORAVSKÝ CEMENT, a.s. | [9 empty] | závod Cementárna Mokrá
PROTOKOL O KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍ EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK | [9 empty] | Tab. 1-2 spv
PROVOZ S TEPELNÝM ZPRACOVÁNÍM ODPADŮ
VALIDOVANÉ DENNÍ PRŮMĚRNÉ HODNOTY KONCENTRACE podle nařízení vlády č. 415/2012 Sb.
mg/m3 ( vztaženo na standardní podmínky - teplota 273,15 K a tlak 101,32 kPa, referenční obsah kyslíku 10%, suchý plyn )
| Výsledky měření za dobu: |  |  | od | 2020-08-01 |  | 6:00 | do | 2020-09-01 |  | 6:00
| Zdroj: |  | ROTAČNÍ PEC Č. 1
| Znečišťující látka: |  |  | TZL celkem | SO2 | NOx | HCl | HF | TOC | NH3
| Emisní limit: |  |  | 18 | 260 | 450 | 10 | 1 | 25 | 50
| Poř. č. | Datum
| 1 | 2020-08-01 |  | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz
| 2 | 2020-08-02 |  | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz
| 3 | 2020-08-03 |  | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz
| 4 | 2020-08-04 |  | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz
| 5 | 2020-08-05 |  | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz
| 6 | 2020-08-06 |  | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz
| 7 | 2020-08-07 |  | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz
| 8 | 2020-08-08 |  | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz
| 9 | 2020-08-09 |  | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz
| 10 | 2020-08-10 |  | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz
| 11 | 2020-08-11 |  | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz
| 12 | 2020-08-12 |  | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz
| 13 | 2020-08-13 |  | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz
| 14 | 2020-08-14 |  | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz
| 15 | 2020-08-15 |  | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz
| 16 | 2020-08-16 |  | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz
| 17 | 2020-08-17 |  | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz
| 18 | 2020-08-18 |  | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz
| 19 | 2020-08-19 |  | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz
| 20 | 2020-08-20 |  | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz
| 21 | 2020-08-21 |  | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz
| 22 | 2020-08-22 |  | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz
| 23 | 2020-08-23 |  | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz
| 24 | 2020-08-24 |  | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz
| 25 | 2020-08-25 |  | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz
| 26 | 2020-08-26 |  | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz | mimo provoz
| 27 | 2020-08-27 |  | 0.014 | 10.5 | 301.3 | 0.1 | 0.01 | 3.9 | 14.1
| 28 | 2020-08-28 |  | 0.012 | 11.2 | 293.7 | 0 | 0.01 | 4.1 | 12.8
| 29 | 2020-08-29 |  | 0.012 | 11.4 | 254.4 | 0 | 0.01 | 3.6 | 12.1
| 30 | 2020-08-30 |  | 0.012 | 10.8 | 198.3 | 0 | 0.01 | 3.5 | 13
| 31 | 2020-08-31 |  | 0.011 | 10.9 | 268.6 | 0 | 0.01 | 4 | 11.3
30
[10 empty] | Listů: | 12

## RPS 2
| ČESKOMORAVSKÝ CEMENT, a.s. | [9 empty] | závod Cementárna Mokrá
PROTOKOL O KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍ EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK | [9 empty] | Tab. 1-2 spv
PROVOZ S TEPELNÝM ZPRACOVÁNÍM ODPADŮ
VALIDOVANÉ DENNÍ PRŮMĚRNÉ HODNOTY KONCENTRACE podle nařízení vlády č. 415/2012 Sb.
mg/m3 ( vztaženo na standardní podmínky - teplota 273,15 K a tlak 101,32 kPa, referenční obsah kyslíku 10%, suchý plyn )
| Výsledky měření za dobu: |  |  | od | 2020-08-01 |  | 6:00 | do | 2020-09-01 |  | 6:00
| Zdroj: |  | ROTAČNÍ PEC Č. 2
| Znečišťující látka: |  |  | TZL celkem | SO2 | NOx | HCl | HF | TOC | NH3
| Emisní limit: |  |  | 18 | 260 | 450 | 10 | 1 | 25 | 50
| Poř. č. | Datum
| 1 | 2020-08-01 |  | 0.012 | 57.5 | 78.1 | 0.1 | 0 | 21.3 | 41.3
| 2 | 2020-08-02 |  | 0.016 | 42.7 | 148.2 | 0.1 | 0 | 7.5 | 26.6
| 3 | 2020-08-03 |  | 0.015 | 52.6 | 102.5 | 0.1 | 0.01 | 9.5 | 34.6
| 4 | 2020-08-04 |  | 0.017 | 48.8 | 132.2 | 0.8 | 0 | 7.1 | 37.3
| 5 | 2020-08-05 |  | 0.018 | 46.1 | 140.8 | 0.5 | 0 | 8.1 | 29
| 6 | 2020-08-06 |  | 0.018 | 43.4 | 124.2 | 0 | 0.01 | 6 | 25.9
| 7 | 2020-08-07 |  | 0.021 | 40.1 | 122.4 | 0.9 | 0.01 | 4.6 | 20.5
| 8 | 2020-08-08 |  | 0.017 | 42.4 | 119.7 | 0.2 | 0.01 | 5.3 | 19.5
| 9 | 2020-08-09 |  | 0.017 | 44.9 | 116.4 | 0.2 | 0.01 | 5 | 18.7
| 10 | 2020-08-10 |  | 0.023 | 47.8 | 90.5 | 0.4 | 0 | 7.6 | 21.6
| 11 | 2020-08-11 |  | 0.016 | 45.1 | 85.5 | 0.4 | 0.01 | 6.3 | 19.5
| 12 | 2020-08-12 |  | 0.014 | 42.4 | 108 | 0.3 | 0.01 | 6.4 | 19.6
| 13 | 2020-08-13 |  | 0.019 | 37 | 185.1 | 0.9 | 0.01 | 6.7 | 21
| 14 | 2020-08-14 |  | 0.02 | 41.1 | 206.9 | 0.1 | 0 | 5.8 | 18.6
| 15 | 2020-08-15 |  | 0.021 | 43.2 | 220.3 | 0.1 | 0.05 | 4.3 | 17.6
| 16 | 2020-08-16 |  | 0.02 | 45.2 | 210.2 | 0.3 | 0.02 | 4.4 | 16.8
| 17 | 2020-08-17 |  | 0.024 | 49.5 | 230.3 | 0.4 | 0.01 | 6.8 | 19.8
| 18 | 2020-08-18 |  | 0.02 | 54.9 | 220 | 0.4 | 0 | 8.7 | 21.4
| 19 | 2020-08-19 |  | 0.023 | 66.2 | 254.9 | 0.5 | 0.01 | 10.4 | 25.6
| 20 | 2020-08-20 |  | 0.018 | 50.9 | 257.1 | 0.2 | 0 | 7.1 | 20
| 21 | 2020-08-21 |  | 0.02 | 46.5 | 248 | 0.1 | 0.01 | 5.7 | 18.8
| 22 | 2020-08-22 |  | 0.018 | 45.7 | 250.2 | 0.1 | 0 | 6.3 | 18.9
| 23 | 2020-08-23 |  | 0.018 | 43 | 257.7 | 0.2 | 0.01 | 5.3 | 19.2
| 24 | 2020-08-24 |  | 0.022 | 53 | 232.4 | 0.4 | 0.01 | 11 | 22.7
| 25 | 2020-08-25 |  | 0.017 | 44.1 | 267.4 | 0.4 | 0.01 | 9.4 | 24.1
| 26 | 2020-08-26 |  | 0.017 | 42.1 | 265 | 0 | 0.01 | 6.6 | 19.2
| 27 | 2020-08-27 |  | 0.039 | 38.9 | 302.7 | 0.1 | 0.02 | 5.3 | 17.5
| 28 | 2020-08-28 |  | 0.061 | 41.7 | 289.6 | 0.3 | 0.01 | 7.2 | 20.8
| 29 | 2020-08-29 |  | 0.019 | 44 | 280.1 | 0.2 | 0 | 10.2 | 20.8
| 30 | 2020-08-30 |  | 0.028 | 48.5 | 267 | 0.1 | 0 | 15.8 | 20.9
| 31 | 2020-08-31 |  | 0.033 | 42 | 277.3 | 0.2 | 0.02 | 6 | 17.3
[10 empty] | Listů: | 12